Eingangsvermerk MITNETZ STROM	vom:
Umspannwerk	Erzeugungsanlage
Getesteter Energieträger (z. B. Wind, PV, …)	Installierte Leistung Pinst
MW
Blindleistungsstellbereich dQ
von Qkap = -	Mvarkap. (übererregt)	bis	Qind =	Mvarind. (untererregt)
Allgemeine Voraussetzungen und Ablauf des Funktionstests:
Der beabsichtigte Testzeitraum muss der Schaltleitung der MITNETZ STROM angezeigt und von ihr im Rahmen der Wochenausschaltplanung bestätigt werden.
Ein Inbetriebnahmetest wird für jede Erzeugungsanlage bei Erstinbetriebnahme oder nach Erweiterungen durchgeführt. Auf Wiederholungstests wird verzichtet, wenn im Rahmen des normalen Netzbetriebs die Funktionalitäten im ausreichenden Umfang genutzt wurden. Im Funktionstest wird das Verhalten der Erzeugungsanlage bei Ausfall verschiedener Kommunikationswege getestet und der Blindleistungsregelbereich der Erzeugungsanlage hinsichtlich Umsetzung von Q(U)-Kennlinie und Q-Sollwertvorgabe durchfahren. Der Funktionstest wird für jeden Energieträger gesondert durchgeführt (sofern in einem Umspannwerk mehrere Energieträger angeschlossen sind). Der technische Anlagenbetreiber führt diesen Test in Zusammenarbeit mit dem Anlagenzertifizierer eigenständig durch. Die Ist-Einspeisung der Erzeugungsanlage unterschreitet während des gesamten Funktionstests nicht 10 % der installierten Wirkleistung (bezogen auf den zu testenden Energieträger). Ggf. kann der Test bis zum Erreichen der minimalen Wirkleistungserzeugung für maximal 2 Stunden unterbrochen werden. Für den Nachweis der korrekten Q(U)-Regelung sind Spannungssprünge am Netzanschlusspunkt (NAP) zu simulieren und die Antworten der Blindleistungsbereitstellung zu messen.
Die Schaltleitung der MITNETZ STROM wird vom technischen Anlagenbetreiber vor Beginn des Funktionstests informiert und stimmt dessen Durchführung zu.
Testschritt 1 -
Verhalten bei Ausfall von Kommunikationswegen & Wirkleistungsreduzierung
Voraussetzungen für diesen Funktionstest:
Der technische Anlagenbetreiber führt diesen Test in Zusammenarbeit mit der Schaltleitung der MITNETZ STROM eigenständig durch. Der beabsichtigte Testzeitraum wurde der Schaltleitung der MITNETZ STROM angezeigt und wurde von ihr im Rahmen der Wochenausschaltplanung bestätigt. Der Funktionstest wird für jeden Energieträger gesondert durchgeführt (sofern in einem Umspannwerk mehrere Energieträger angeschlossen sind). Die Ist-Einspeisung der Erzeugungsanlage unterschreitet während des gesamten Funktionstests nicht 10 % der installierten Wirkleistung (bezogen auf den zu testenden Energieträger).
Testbeginn (Datum/ Zeit)

Unterbrechung des/der …	von MITNETZ STROM definiertes Sollverhalten	Rückmeldung	Nachweis bzw. Ist-Werte (nach 5 min)
internen Kommunikationswege (vom Parkregler zu den einzelnen Erzeugungseinheiten)	PEZE entsprechend dem letzten von MITNETZ STROM vorgegebenen Wert: Q EZE = 0 Mvar	keine gesonderte Rückmeldung	EZE-Protokoll -Bestätigung (als Anhang)
Sollwert	Rückmeldung	Ist-Wert am NAP (nach 5 Minuten)
Reduzierung der Wirkleistung	60 % PAV	% PAV	MW
30 % PAV	% PAV	MW
0 % PAV	% PAV	MW
Vollständige Leistungsfreigabe	100 % PAV	% PAV	MW
Bestätigung durch Testverantwortlichen
Vorname, Name	Datum	Unterschrift
Testschritt 2 -
Test der Blindleistungsvorgaben: Q(U)-Kennlinie
Der Test beginnt mit einer simulierten Spannung UTest am NAP gleich der Referenzspannung UQ0. Ausgehend davon werden die jeweiligen Spannungssprünge simuliert.
Auf UNAP achten: 108 kV ≤ UNAP ≤ 119 kV! Während des Tests darf die tatsächliche Spannung am Netzanschlusspunkt UNAP infolge der spannungssenkenden Wirkung der gelieferten induktiven Blindleistung nicht unter 108 kV fallen und infolge der spannungssteigernden Wirkung der gelieferten kapazitiven Blindleistung nicht 119 kV übersteigen. Sollte UNAP während des Test diese Grenzen erreichen, darf der Betrag der gelieferten Blindleistung nicht weiter erhöht werden und ist der Test mit der stufenweisen Reduzierung der eingespeisten Blindleistung weiterzuführen.
Referenzspannung	Parametrierte Steigung der Q(U)-Kennlinie
UQ0 =	kV	m =	* PAVkVar/kV
Messwert Spannung am NAP zu Testbeginn	Testbeginn: Datum, Zeit
UNAP =	kV
Darstellung des Testablaufs
UTest = UQ0
t [min]
ΔU = 2 kV
Δt ≥ 4 min

Testergebnisse (nur zutreffende ausfüllen)
Testschritte Q(U)-Kennlinie	Uhrzeit	simulierte Spannung am NAP UTest	IST-Werte am NAP (nach 4 min)
Startwert	: h	UQ0	kV	Mvar
nach 2 min	: h	UQ0 - 2 kV	kV	Mvar
nach 6 min	: h	UQ0 - 4 kV	kV	Mvar
nach 10 min	: h	UQ0 - 6 kV	kV	Mvar
nach 14 min	: h	UQ0 - 4 kV	kV	Mvar
nach 18 min	: h	UQ0 - 2 kV	kV	Mvar
nach 22 min	: h	UQ0	kV	Mvar
nach 26 min	: h	UQ0 + 2 kV	kV	Mvar
nach 30 min	: h	UQ0 + 4 kV	kV	Mvar
nach 34 min	: h	UQ0 + 6 kV	kV	Mvar
nach 38 min	: h	UQ0 + 4 kV	kV	Mvar
nach 42 min	: h	UQ0 + 2 kV	kV	Mvar
Testende nach ca. 46 min	: h	UQ0	kV	Mvar
Testschritt 3 -
Blindleistungsvorgaben im gesamten Stellbereich: Q-Sollwert (falls parametriert)
Auf UNAP achten: 108 kV ≤ UNAP ≤ 119 kV ! Während des Tests darf die tatsächliche Spannung am Netzanschlusspunkt UNAP infolge der spannungssenkenden Wirkung der gelieferten induktiven Blindleistung nicht unter 108 kV fallen und infolge der spannungssteigernden Wirkung der gelieferten kapazitiven Blindleistung nicht 119 kV übersteigen. Sollte UNAP während des Test diese Grenzen erreichen darf der Betrag der gelieferten Blindleistung nicht weiter erhöht werden und ist der Test mit der stufenweisen Reduzierung der eingespeisten Blindleistung weiterzuführen.
Messwert Spannung am NAP zu Testbeginn	Testbeginn: Datum, Zeit
UNAP =	kV
Darstellung des Testablaufs

Testergebnisse (nur zutreffende ausfüllen)
Testschritte Q-Vorgabe	Uhrzeit	Sollwertvorgabe	Rückmeldung des Parkreglers	IST-Wert am NAP (nach 4 min)
Startwert	: h	0 Mvar	Mvar	Mvar
nach 2 min	: h	-3 Mvar	Mvar	Mvar
nach 6 min	: h	-6 Mvar	Mvar	Mvar
nach 10 min	: h	-9 Mvar	Mvar	Mvar
nach 14 min	: h	-12 Mvar	Mvar	Mvar
nach 18 min	: h	-15 Mvar	Mvar	Mvar
nach 22 min	: h	-18 Mvar	Mvar	Mvar
nach 26 min	: h	-21 Mvar	Mvar	Mvar
nach 30 min	: h	-24 Mvar	Mvar	Mvar
nach 34 min	: h	-27 Mvar	Mvar	Mvar
nach 38 min	: h	-30 Mvar	Mvar	Mvar
nach 42 min	: h	-33 Mvar	Mvar	Mvar
nach 46 min	: h	-36 Mvar	Mvar	Mvar
nach 50 min	: h	-39 Mvar	Mvar	Mvar
nach 54 min	: h	-42 Mvar	Mvar	Mvar
nach 58 min	: h	-39 Mvar	Mvar	Mvar
nach 62 min	: h	-36 Mvar	Mvar	Mvar
nach 66 min	: h	-33 Mvar	Mvar	Mvar
nach 70 min	: h	-30 Mvar	Mvar	Mvar
nach 74 min	: h	-27 Mvar	Mvar	Mvar
nach 78 min	: h	-24 Mvar	Mvar	Mvar
nach 82 min	: h	-21 Mvar	Mvar	Mvar
nach 86 min	: h	-18 Mvar	Mvar	Mvar
nach 90 min	: h	-15 Mvar	Mvar	Mvar
nach 94 min	: h	-12 Mvar	Mvar	Mvar
nach 98 min	: h	-9 Mvar	Mvar	Mvar
nach 102 min	: h	-6 Mvar	Mvar	Mvar
nach 106 min	: h	-3 Mvar	Mvar	Mvar
nach 110 min	: h	0 Mvar	Mvar	Mvar
nach 114 min	: h	3 Mvar	Mvar	Mvar
nach 118 min	: h	6 Mvar	Mvar	Mvar
nach 122 min	: h	9 Mvar	Mvar	Mvar
nach 126 min	: h	12 Mvar	Mvar	Mvar
nach 130 min	: h	15 Mvar	Mvar	Mvar
nach 134 min	: h	18 Mvar	Mvar	Mvar
nach 138 min	: h	21 Mvar	Mvar	Mvar
nach 142 min	: h	24 Mvar	Mvar	Mvar
nach 146 min	: h	27 Mvar	Mvar	Mvar
nach 150 min	: h	30 Mvar	Mvar	Mvar
nach 154 min	: h	33 Mvar	Mvar	Mvar
nach 158 min	: h	30 Mvar	Mvar	Mvar
nach 162 min	: h	27 Mvar	Mvar	Mvar
nach 166 min	: h	24 Mvar	Mvar	Mvar
nach 170 min	: h	21 Mvar	Mvar	Mvar
nach 174 min	: h	18 Mvar	Mvar	Mvar
nach 178 min	: h	15 Mvar	Mvar	Mvar
nach 182 min	: h	12 Mvar	Mvar	Mvar
nach 186 min	: h	9 Mvar	Mvar	Mvar
nach 190 min	: h	6 Mvar	Mvar	Mvar
nach 194 min	: h	3 Mvar	Mvar	Mvar
Testende	: h	0 Mvar	Mvar	Mvar
Der Sollzustand wurde nach Testende wiederhergestellt und die Funktionstüchtigkeit überprüft.
Das Testende wurde der Schaltleitung der MITNETZ STROM angezeigt.
Bestätigung durch Testverantwortlichen
Name, Vorname	Datum, Uhrzeit	Unterschrift